附件《采购内容及技术要求》

一、项目总则

1.1 项目概况

本项目为现有厂区/园区10kV高压配电室二次设备整体更换改造项目，原有二次保护、测控、消谐、信号、操控、直流电源设备老化、元器件失效、无原厂维保，保护定值动作偏差、通讯异常，无法满足现行电力运维、配电安全要求。本次采购含设备供货、原厂同型号替换拆装、柜内二次接线、系统联调、试验校验、资料移交、竣工验收、质保维保全流程服务。

1.2 采购设备清单（固定型号、数量、规格）

| 序号 | 设备名称 | 指定型号 | 单位 | 数量 | 核心定制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV线路微机保护装置 | SMG-50 | 台 | 1 | 原厂全新整机，适配现有10kV进线线路柜，兼容原有接线端子、通讯协议 |
| 2 | 10KV馈线微机保护装置 | SMG-55 | 台 | 1 | 原厂全新整机，适配10kV馈线出线柜，带防越级跳闸、故障录波功能 |
| 3 | 10KV电动机微机保护装置 | SMG-90B | 台 | 3 | 原厂全新整机，专用高压电机保护，过载、堵转、零序、过热保护齐全 |
| 4 | 10KV二次消谐装置 | H2-XX-2000A | 台 | 1 | 原厂全新，适配PT柜内置安装，智能微机消谐，大小谐振自主识别消谐 |
| 5 | 中央信号装置 | FYXH-32B1 | 台 | 1 | 声光报警、故障分类告警、遥信上传，适配整套保护联动告警 |
| 6 | 智能操控装置 | HY-CK-9100 | 台 | 6 | 柜内嵌入式安装，测温、带电显示、分合闸控制、闭锁、温湿度一体化 |
| 7 | 直流屏 | 40AH/DC220V | 台 | 1 | 落地式整套屏柜，含充电模块、蓄电池、监控单元、馈电回路，适配全站二次供电 |

二、投标人通用资质要求

2.1 主体资质

1.投标人须为独立法人企业，具备有效的营业执照；

2.本次所有设备（SMG全系、H2、FYXH、HY-CK全系）仅限原厂全新正品，不接受翻新、拆机、贴牌设备；

3.投标人具备电力工程施工总承包资质，或承装（修、试）电力设施资质，具备有效的安全生产许可证；

2.2 设备资质硬性要求

1.所有设备出厂具备合格证、出厂试验报告、接线图纸、说明书、定值手册全套资料。

三、施工及服务范围要求（包干总价）

3.1 包干工作内容

本次报价为固定总价包干，包含：原有旧设备拆除、柜内二次线缆梳理、新设备安装固定、端子压接接线、接地接驳、后台通讯对点、保护定值整定、全站联动试验、耐压试验、二次回路校验、停电配合、现场清运、废旧设备清运离场、竣工资料编制全部费用，甲方无需额外增补费用。

3.2 施工管控要求

1.施工人员持证上岗（高压电工证），现场做好安全围挡、验电、接地、挂牌安全措施，杜绝带电误操作；

2.施工不得改动高压柜一次主回路、母线结构，仅改造二次控制回路。

3.3 工期要求

合同签订、甲方进场通知后20日历天内完成全部供货、安装、调试、验收、交付，逾期每日按合同总价0.5%支付违约金。

四、供货、验收、质保要求

4.1 供货要求

所有设备原厂原包装出厂，机身带唯一出厂序列号，可官网核验真伪；严禁型号篡改、改板改装设备，到货后甲方开箱核验，不合格设备无条件免费退换，工期不顺延。

4.2 竣工验收标准

1.二次回路绝缘、耐压、联动试验全部合格，保护定值动作精准，信号、操控、消谐、直流系统联动正常；

2.全站设备通讯全部接入原有电力监控后台，遥测、遥信、遥控、告警功能全部上线；

3.提供完整竣工资料：合格证、检测报告、定值单、接线图、竣工图、操作手册、维保手册一式四份。

4.3 质保售后服务

1.整体项目质保2年，单台原厂设备质保不低于3年，自竣工验收合格之日起计算；

2.质保期内非人为损坏免费换新、免费上门调试，7×24小时售后响应，市区4小时、郊区8小时到场处置；

3.免费提供1次全员运维培训，教会甲方人员定值查看、故障复归、日常巡检、简单故障排查。

五、商务及报价要求

5.1 报价要求

5.1 报价要求 供应商须填报不含税单价、税率、含税单价、不含税合价、含税合价。本项目网上竞价系统填报为含税总价（合同成交价）；比价评审排序采用分项报价表的不含税总报价。报价为全费用包干，含设备、运费、安装、调试、试验、辅材、清运、全部税金等，不得漏项。成交后合同、付款、发票执行含税总价。

5.2 废标条款（满足任意一条直接废标）

1.投标拟投设备型号与招标清单型号不一致、擅自替代型号；

2.资质证件过期、伪造业绩、伪造检测报告；

七、其他附加要求

1.施工产生废旧二次设备由中标方全权清运处置，场地完工清洁复原；

2.中标方配合甲方完成配电运维台账更新、定值报备工作。